奥特迅电力大厦水蓄冷中央空调维护保养和水处理服务项目

招 标 文 件

招标编号：ZB202109002

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

2021年9月

第一章  招标公告

深圳奥特迅电力设备有限公司综合管理部就奥特迅电力大厦水蓄冷中央空调维护保养和水处理服务单位选聘进行公开招标。

一、招标项目

项目名称： 奥特迅电力大厦水蓄冷中央空调维护保养和水处理服务项目

二、招标范围

（一）奥特迅电力大厦水蓄冷中央空调维护保养和水处理服务

（二）服务期限：合同签订后一年

（三）投标人资格要求：

- 投标单位从事水蓄冷中央空调维护保养和水处理服务年限超过五年，并具有相应的资质证书（提供资质证书复印件加盖公章，原件备查）；

- 为独立法人企业（提供《营业执照》复印件加盖公章，原件备查），

- 注册资金不低于人民币100万元。

- 在深圳区域内提供服务的项目不少于5个。

- 上年度未出现重大安全责任事故。

三、招标相关事项文件的时间、地点、方式及招标文件其它事项

（一）资格审查方式

1、获取招标文件时间：2021年9月28日至2021年10月10日

2、获取招标文件方式：邮件获取。

3、投标提交资料：

（1）《营业执照》（经年审合格）复印件（加盖公章）；

（2）资质证书复印件（加盖公章）；

（3）法人代表证明书原件及法人身份证复印件（加盖公章）；授权代表报名的，应提交法人代表授权委托书原件及授权代理人身份证复印件（加盖公章）；

投标申请人须提供以上资料1份，并按照上述顺序装订，所有复印件需加盖投标申请人公章。

（二）是否接受联合体投标：□是    ■否

（三）符合条件的投标申请人按要求报名后，招标人向其发放招标文件，投标人按照招标文件要求投标。投标申请人必须对所提供资料的真实性负责，若有弄虚作假行为，一经查实，将取消投标资格。

（四）投标申请人自行承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。投标文件提交后，概不退还。

（五）现场勘察：根据需要，投标人自行前往勘察现场和周围环境。

（六）答疑事项：领取招标文件后如有疑问，请在投标截止时间前2天提交书面材料，招标人统一予以答复。

四、投标截止时间、开标时间

1、递交投标截止时间：2021年10月15日上午10：00

2、开标时间：2021年 10 月15日下午15：00

五、相关信息

招 标 人： 深圳奥特迅电力设备股份有限公司

网    站：www.atc-a.com

联 系 人：陈先生

联系电话：13501577892

邮    箱：chenjs@atc-a.com

地    点： 深圳市南山区松坪山路3号奥特迅电力大厦

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

2021年9月28日

第二章  投标人须知

- 一、投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | ZB202109002 |
| 2 | 项目名称 | 奥特迅电力大厦水蓄冷中央空调维护保养和水处理服务项目 |
| 3 | 项目内容 | 详见项目招标需求 |
| 4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 5 | 投标人资质及其他要求 | 详见招标公告 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | ■不接受（招标文件中相关联合体规定均不适用） 口接受 |
| 7 | 踏勘现场 | ■自行安排。 口统一组织。踏勘时间： 年 月 日 时 分 集合地点： |
| 8 | 招标文件发放时间 | 见招标公告 |
| 9 | 澄清、修补或答疑时间 | 请在投标截止时间前2天提交书面材料，招标人统一予以答复 |
| 10 | 投标文件递交截止时间 | 见招标公告 |
| 11 | 开标时间 | 见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起）。 |
| 13 | 替代方案 | ■不允许 口允许 |
| 14 | 投标文件份数 | 壹 份正本， 壹 份副本 |

- 二、评标办法

本项目采用综合评分法。

1、综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行量化打分，以评标总得分最高的投标供应商作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法。

2、中标候选供应商按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

3、评标小组在评标时，应按照以下量化的评审因素，对各投标文件进行分析和比较,详细评分细则如下：价格分计算方法：价格分=[1-（投标报价-最低价）/最低价]×价格权重×100

当价格分<0时，取0。

| 序号 | 评分项 |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  | 50 |
| 2 | 技术部分 |  |  | 50 |
| 3 | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 相关资格（质）证书情况（提供证明文件扫描件，原件备查） | 30 | 根据投标文件响应情况横向比较，分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差30%-0分数。 |
|  | 2 | 同类项目业绩（提供中标通知书或合同关键信息扫描件，原件备查） | 30 | 根据投标文件响应情况横向比较，分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差30%-0分数。 |
|  | 3 | 服务方案 | 20 | 根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差30%-0分数。 |
|  | 4 | 突发事件处理、应急预案及保障防护措施 | 10 | 根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差30%-0分数。 |
|  | 5 | 服务质量及服务承诺 | 10 | 根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差30%-0分数。 |

注：1、有取值范围的，含上限值，不含下限值。每一项的得分均不能超过该项最高分值，得分精确至小数点后一位。

2、上述评分项均需提供有效证明材料，需网上查询的投标单位自行查询并截图作为证明材料，缺项或者证明材料不充分则该项为0分或不合格为0分。

- 三、招标项目需求

（一）项目需求

奥特迅电力大厦位于南山区松坪山路3号，总建筑面积42732.41m2，地下3层地上16层。本次招标采用包工包料的形式，投标方需提供水蓄冷中央空调保养维护必须的工具、装备以及耗材。

- 服务范围和标准

服务标准的执行参照附件《奥特迅电力大厦水蓄冷中央空调维护保养方案》执行。

- 服务要求

1、服务周期： 合同签订后 1年（以最终合同约定为准）。

（四）投标报价

1、本项目费用采用包干制，应包括成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购单位签定的合同金额，合同期限内不做调整；

2、投标人应根据本企业的成本自行决定报价；

3、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在中提出的综合单价或总价为依据。

第三章  投标文件格式、附件

- 一、投标函

致招标人： 深圳奥特迅电力设备股份有限公司

根据贵方为                     （项目名称）招标，在考察了物业现场和研究了上述项目的招标文件后，经详细研究，我方决定参加该项目的有关活动，并投标。

1. 我方愿按招标文件要求承担本项目的一切内容。否则，我方愿意承担任何风险。

2. 我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，贵方有权要求我方对造成的损失进行赔偿。

3. 一旦我方中标，将保证在收到中标通知书后 10 个工作日内，与贵方按招标文件、中标通知书中的内容签定合同，否则，视为我方自愿放弃中标资格。

法定代表人或其授权代表（签字）：

投标人（单位公章）：

单位地址：

邮政编码：                  电话：              传真：

日    期：        年        月        日

- 二、承诺函

致招标人： 深圳奥特迅电力设备股份有限公司

我方就参加                     （项目名称）投标，并郑重承诺：

1、我方完全接受本招标文件的规定，并按照招标文件格式样本填写和提交相关内容，保证所提交的投标资料全部真实有效，无虚假行为；愿意向贵方提供任何与本项目有关数据和服务方案。

2、经研究招标文件的招标须知、招标需求、格式附件等内容，我公司愿意按照招标文件的规定承担责任和履行义务。如我公司投标文件响应情况优于投标文件的，我公司愿意按照投标文件履行相关义务。

3、我方承诺中标后，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

4、我方承诺中标后，同意接受招标人对中标服务进行监督、检查、考核及奖罚、直接经营管理，不以挂靠方式经营，遵守国家相关法律法规，如被发现有违规问题，自愿接受有关部门的调查和处罚。

以上承诺如有违反或有弄虚作假等违法违规行为，一经查实，本公司同意取消中标资格、终止合同，并作出相应处理或处罚，愿意承担由此带来的法律后果。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日    期：        年        月        日

- 三、开标一览表

投标人名称：

招标编号：                                    单位：人民币元

| 项目名称 | 投标总价（元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

注：1、投标单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏中填写。

2、投标金额大小写不一致的以大写为准。

3、此表应按投标人须知的规定密封标记。

4、温馨提示：未按招标文件要求报价、填写开标一览表是导致投标人废标的常见问题，请投标人仔细填写，认真核对。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日    期：        年        月        日

- 四、投标人情况介绍

格式自定

- 五、同类项目业绩

格式自定

- 六、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：           性别：      年龄：      职务：

系                                   的法定代表人。为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：

日  期：            年        月           日

附：必须提供法定代表人身份证有效期内的正反面扫描件。

- 七、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：             性别：     年龄：

联系电话：              手机：

身份证号码：                        职务：

投标人：

法定代表人：

授权委托日期：         年     月       日

附件：必须提供代理人身份证有效期内的正反面扫描件。

- 八、服务方案及应急服务承诺

本部分内容是投标人根据项目招标需求对其投标服务方案的详细描述，主要包括项目实施方案、培训计划、技术说明资料、服务承诺等，投标单位自主编写。

第四章  通用条款

- 一、总则

1. 说明

1.1. 本招标文件仅适用于深圳奥特迅电力设备股份有限公司组织的招标活动。

1.2. 本招标文件的解释权属于深圳奥特迅电力设备股份有限公司。

1.3. 本招标文件适用于服务类项目。

2. 词语释义

2.1. 招标人：具体组织实施招标活动的法人。

2.2. 投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3. 响应：投标人根据招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4. 合同：双方根据招标文件和中标的投标文件内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5. 甲方（发包人）：合同中明确规定的实际发包施工内容和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6. 乙方（承包人）：合同中规定的向发包人承接施工和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7. 招标小组：由招标人组织相关部门及有关工作人员实施招标、开标、评标活动的管理构架。

2.8. 监标小组：由招标人组织有关工作人员监督招标、开标、评标及中标程序的管理架构。

2.9. “日期”指公历日。

3. 投标委托

3.1. 投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（格式见附件）。

4. 投标费用

4.1. 投标人自行承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

- 二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1. 要求提供的服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 投标文件格式、附件

第四章 通用条款

5.2. 投标人应认真阅读招标文件中的须知、格式和条款等，投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或提交的资料没有对招标文件做出实质性响应，导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

6. 招标文件的答疑

6.1. 投标人在领取招标文件后，如有疑问，请在截止投标时间前2天提交书面资料，招标人统一予以答复。

7. 招标文件的修改

7.1. 在投标截止时间后，招标人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

7.2. 招标人对招标文件的修改，将以书面发布的形式通知已领取招标文件的每一投标人，补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

7.3. 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标人可酌情推迟截止日期和开标日期，并予以提前通知。

8. 勘察现场

8.1. 根据需要，投标人自行前往勘察现场和周围环境。

- 三、投标文件的编制

9. 投标文件的计量单位和使用文字

9.1. 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

9.2. 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，招标人概不负责。

10. 投标文件的组成

10.1. 投标人应编制的投标文件应包括以下内容：

（1）投标函

（2）承诺函

（3）开标一览表

（4）投标人情况介绍

（5）拟安排的项目负责人情况

（6）同类项目业绩

（7）法定代表人资格证明书

（8）法定代表人授权书

（9）服务方案及应急服务承诺

11. 投标文件格式

11.1. 投标人应按照招标文件的规定及提供的“投标文件格式、附件”填写和提供资料（表格可以按同样格式扩展），并保证所提供的全部资料的真实性。

11.2. 投标文件应按照投标人须知总则第10.1条规定装订成册（每页加盖公章）。

12. 投标报价及货币

12.1. 投标人应按要求完成投标项目报价表，表中各栏填写齐全，如实填写。

12.2. 投标报价货币单位：以人民币为单位。

12.3. 一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

13. 投标文件有效期

13.1. 自开标日起90天内，投标书应保持有效。

13.2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面的方式进行。

14. 投标文件的份数及签署

14.1 投标人应准备一份投标文件正本和一份副本及电子文档的U盘，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

14.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字并加盖公章。投标文件侧部须加盖骑缝章。

14.3 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人指示进行的,或者是投标人造成的必须修改的错误，但修改处应由投标人签字并加盖公章确认。

四、投标文件的递交

15. 投标文件的密封及标记

15.1 投标人应将投标文件正本、副本用同一密封袋（箱）进行密封，标明“投标文件（含正本、副本、电子文档的U盘）”字样，并注明“项目名称、项目编号、开标时启封”的字样。密封袋的封口处应贴封条并骑缝加盖投标人公章。

15.2 为方便开标唱标，投标人应将“开标一览表”单独密封提交，并在信封上标明“开标文件”字样。 “开标文件”份数及公章等要求与投标文件正本相同。

15.3 所有的信封应清楚标明招标须知前附表中指明的项目名称、项目编号和投标单位名称以及在信封的封装处应贴封条并加盖公章。

15.4 投标人同时参加几个项目投标时必须按招标文件中的招标编号分别制作投标文件，分别密封递交。

16. 投标文件的提交和截标时投标文件的数量要求

16.1 投标文件截止时间和地点。投标人应根据“投标须知前附表”的规定，在投标截止时间前将投标文件密封送达指定地点。

16.2 提交投标文件时须持一份《法定代表人资格证明书》原件和法定代表人身份证复印件（授权代表提交的，须持有一份《法定代表人授权委托书》原件及身份证复印件）并加盖公章；

16.3 投标单位未按规定提交投标文件，将被视为无效投标文件，其投标文件被拒绝，但不退还投标文件。

17. 投标文件的修改和撤回

17.1 投标以后，如果投标人提出书面修改和撤标要求，撤回通知应由投标人法定代表人或授权委托人签署，在投标截止时间前送达的，招标人可以予以接受，但不退还投标文件。

17.2 投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标人，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明招标编号)”和“开标时启封”字样。

- 五、开标和评标

18. 开标

18.1 开标时，招标小组当众宣读投标人名称、投标价格、以及其他内容。

18.2 招标人应把开标过程记录在《开标记录表》上，并由监标小组成员签字确认。

19. 投标文件的有效性

19.1  招标人应对投标人的投标资格性（详见招标公告投标人资格要求）确认；具有有效投标资格的投标人不足3家时将重新组织招标。

19.2  开启标书后，经招标小组确认有下列情况之一的，其投标文件作无效处理：

19.2.1 未按招标文件内容要求密封的；

19.2.2 无投标单位公章、无法定代表人资格证明书、无法定代表人授权书及身份证复印件的；

19.2.3 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清的；

19.2.4 在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价的；

19.2.5 对招标文件提出的所有实质性要求和条件未作出响应的；

19.2.6 不满足招标文件提出的质量标准；

20. 评标

20.1 评标小组成员人数为五人以上单数。

20.2 评标小组将按照招标须知前附表所确定的评标方法进行评审。

20.3 评标小组须按招标须知前附表中所述评标办法，以“公平、公正、公开”的原则确定中标人。

20.4 评标后，投标文件概不退还。

21. 评标方法

21.1 评标方法：详见“投标须知前附表”评标方法。

21.2 评标方法包括综合评估法、定性评审法、最低评标价法。

21.3 应根据“投标须知前附表”规定的评标方法，对投标文件进行评审和比较。招标文件没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

六、定标及公示

22. 定标方法

22.1 采用定性评审法的，评标小组在评标报告中向招标人推荐无排序的中标候选人。所有递交的投标文件不被评标小组判定为废标或无效标的投标人均为中标候选人进入定标程序。

22.1.1 定标方法：直接票决定标。评标小组对所有进入定标程序的投标人进行排名, 并以这些排名为基础, 将在一对一比较中取胜次数最多的投标人确定为中标人。

22.2 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标或服务方案优劣顺序排列。

22.2.1 定标方法：监标人根据评标小组评标报告中推荐的中标候选人顺次排序确定中标人。排名在前的中标候选人放弃中标的，招标人可以依序确定其他中标候选人为中标人。

22.3 采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的，按技术指标或服务方案优劣顺序排列。评标小组认为，排在前面的供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标小组可以取消该投标供应商的中标资格，按顺序由排在后面的供应商递补，以此类推。对是否满足实质性要求或报价是否合理或是否低于成本，评标小组意见不一致时，按少数服从多数原则作出决定。

23．编写评标报告

23.1 评标报告是根据评标小组签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标小组全体成员签字。对评标结论持有异议的评标小组可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标小组拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标小组应当对此作出书面说明并记录在案。

24. 中标结果公示

24.1 以“公平、公正、公开”的原则，评标结束后，招标人将在“深圳奥特迅电力设备有限公司网站”上发布中标结果公示，公示期为三个工作日。投标人如对评标结果有异议，请于公示期内，以书面形式向招标人反映。若在公示期内未提出异议，则视为认同该评标结果。

25. 中标通知书

25.1 中标人确定后，招标人将在一定的时间内向所有实质响应的投标人发出《中标通知书》。

- 七、授予合同

26. 合同授予标准

26.1 招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本项目采用的评标办法规定评选出的投标人；确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

27. 选择和拒绝投标的权力

27.1 评标小组和招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力，且无须向受影响的投标人承担任何责任。

28. 签订合同

28.1 《中标通知书》发出后10个工作日内，中标人应按照招标文件和投标文件内容与招标人签订书面合同；合同书应采用招标人规定的合同样本。

28.2 本招标文件、中标人的投标文件等，均为签订合同的依据。

附件：

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 中央空调系统 年度维护保养和水处理服务方案 单位名称：_ 联系电话： 联系地址:

- 一、中央空调系统设备清单及运行参数

1、中央空调设备清单：

| 序 号 | 物料名称 | 品牌/材质 | 规格 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 空调机房部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水冷螺杆式冷水机组 | 开利 | 空调工况：450RT | 台 | 1 |  |
| 2 | 水冷螺杆式冷水机组 | 开利 | 空调工况：450RT | 台 | 1 |  |
| 3 | 超低噪音方形冷却塔 | 良机 | 500M3 | 台 | 2 |  |
| 4 | 冷冻泵 | 格兰富 | 45KW | 台 | 3 |  |
| 5 | 冷却泵 | 格兰富 | 45KW | 台 | 3 |  |
| 6 | 放冷泵 | 格兰富 | 30KW | 台 | 3 |  |
| 7 | 槽内布管（自制） | 自制 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 板式换热器 | 艾克森 | 换热量：1300KW | 台 | 2 |  |
| 9 | 旁流过滤水处理装置 | 德力通 | 除垢率≥98%，防垢率≥99%除锈率≥97%,杀菌灭藻率≥99.9%，杀菌率100%，离子置换率≥99%，过滤精度:5μm~200μm，水质硬度:≤900mg/L，单相，800W，220V，50HZ，工作压力：1.0MPa | 套 | 2 |  |
| 10 | 冷凝器自动在线清洗装置 | 福尔沃 | 管径：DN300，主机为不锈钢体，收球机为碳钢外壳电源：三相，380V,50HZN=3kW | 台 | 2 |  |
| 二、 | 末端空调设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风机盘管FP14Y | 西屋康达 | L=2380m3/h Q=1290w | 台 | 44 |  |
| 2 | 风机盘管FP10Y | 西屋康达 | L=1700m3/h Q=9050w | 台 | 10 |  |
| 3 | 风机盘管FP12Y | 西屋康达 | L=2040m3/h Q=1110w | 台 | 19 |  |
| 4 | 风机盘管FP08Y | 西屋康达 | L=1360m3/h Q=7550w | 台 | 8 |  |
| 5 | 风机盘管FP07Y | 西屋康达 | L=1200m3/h Q=6500w | 台 | 11 |  |
| 6 | 风机盘管FP06Y | 西屋康达 | L=1020m3/h Q=6100w | 台 | 9 |  |
| 7 | 风机盘管FP05Y | 西屋康达 | L=850m3/h Q=4920w | 台 | 11 |  |
| 8 | 风机盘管FP04Y | 西屋康达 | L=680m3/h Q=4150w | 台 | 8 |  |
| 9 | 风机盘管FP03Y | 西屋康达 | L=510m3/h Q=2700w | 台 | 7 |  |
| 10 | 风机盘管FP02Y | 西屋康达 | L=340m3/h Q=1900w | 台 | 29 |  |
| 11 | 风机盘管FP08Y | 西屋康达 | L=1360m3/h Q=7550w | 台 | 6 | 商铺夹层 |
| 12 | 风机盘管FP08Y | 西屋康达 | L=1360m3/h Q=7550w | 台 | 10 | 食堂 |
| 13 | 风机盘管FP04Y | 西屋康达 | L=680m3/h Q=4150w | 台 | 9 | 电梯间 |
| 14 | 风机盘管FP06Y | 西屋康达 | L=1020m3/h Q=6100w | 台 | 1 | 大堂 |
| 15 | 风机盘管FP04Y | 西屋康达 | L=680m3/h Q=4150w | 台 | 2 | 大堂 |
| 16 | 风机盘管FP06Y | 西屋康达 | L=1020m3/h Q=6100w | 台 | 20 | 9楼 |
| 17 | 风机盘管FP12Y | 西屋康达 | L=2040m3/h Q=1110w | 台 | 23 | 9楼 |
| 18 | 吊顶空调风柜 | 西屋康达 | 风量：2000CMH,机外静压：230Pa,四排管,Q=22.7KW | 台 | 2 |  |
| 19 | 吊顶空调风柜 | 西屋康达 | 风量：2000CMH,机外静压：230Pa,四排管,Q=22.7KW | 台 | 4 |  |
| 20 | 吊顶空调新风柜 | 西屋康达 | 风量：3000CMH,机外静压：230Pa,四排管,Q=33.1KW | 台 | 1 |  |
| 21 | 吊顶空调新风柜 | 西屋康达 | 风量：3000CMH,机外静压：230Pa,四排管,Q=33.1KW | 台 | 8 |  |
| 三、 | 空调电器设备设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动控制 |  |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 吊顶风柜控制箱 |  |  | 个 | 8 |  |
| 3 | 冷冻水泵控制 | 变频控制 |  | 台 | 3 |  |
| 4 | 冷却水泵控制柜 |  |  | 台 | 4 |  |
| 5 | 放冷泵控制柜 | 变频控制 |  | 台 | 5 |  |
| 6 | 冷却塔泵控制柜 |  |  | 台 | 1 |  |

2、空调系统运行参数

| 参数 | 冷却系统 | 冷冻系统 | 采暖系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环水量 （凉水） m3/h | 437m3/h×2 | ---- | ---- |
| 制 冷 量 万大卡 | ---- | ---- | ---- |
| 蒸发水量 m3/h | ---- | ---- | ---- |
| 排污水量 m3/h | ---- | ---- | ---- |
| 系统容积 m3 |  |  | ---- |
| 设备材质 | 铜、碳钢 | 铜、碳钢 | 铜、碳钢 |
| 设备现状 | 已使用 | 已使用 | 已使用 |
| 运行时间 | 150天 | 150 | 150 |
| 水质状况 | 自来水 | 软化水 | 软化水 |

二、中央空调每月定期维护检查

1、检查压缩机冷冻油油位及油质，免费更换冷冻机油。

检查各管路接头处有无参漏，冷媒是否需要补充。

检查各装置固定螺丝有否松动，若有则予以紧固。

检查电线有无破损或老化，连接是否紧固，各接触器触点有无烧损现象，必要时须给予修整或更换。

检查控制和保护装置是否正常（切勿随意调整设定值，以免发生意外故障或损坏）

2、冰水器的检查与保养

（1）检查水流情况：

冰水（热水）流量的大小直接影响机组运行的进出水温差，水流量大小会造成温差太大而出水温度偏低及冰水器局部结冰的可能；而水流量太大会造成温差太小及水流以冰水器铜管冲击太大引起损坏。

（2）检查水流开关灵敏性：

检查水流开关灵敏性，必要时更换新品，以防止水流开关失灵以缺水断流状况下开机运行，造成冰水器铜管冰破等重大故障。

（3）其它

如必要时对机组外壳重新油漆及检查保温有否裂开脱落等。

长时间不使用空调机组时注意事项

冰水机组及热泵机组在冬季长时间不同时，应把冰水器及冷凝器（包括水系统）内水排放干净，以防止冬季低气温时水结冰而损坏设备。

3、每月水处理维护工作

敞开式循环冷却水系统，由于水质的不同，易发生结垢、腐蚀和菌藻滋生三大问题。我司采用化学处理法，即在系统中加入阻垢缓蚀剂和杀菌灭藻剂的方法达到抑制水垢的生成和菌藻滋生。具体操作如下：

（1）杀菌灭藻剂的投加：

中央空调外循环冷却水系统是一个敞开式循环水系统，热水在冷却塔内通过曝气进行降温，而就在曝气过程中将进入冷却塔空气中的细菌、藻类、灰尘等带入循环水中，而循环水的PH值、温度、阳光照射、养分等具备了细菌、藻类滋生、繁殖的最好条件。大量的细菌繁殖和灰尘在冷却塔内形成粘泥，在中央空调热交换器、管道附着既影响热交换的顺利进行又会造成金属腐蚀，因此中央空调外循环冷却水系统的杀菌灭藻和粘泥剥离工作是十分重要的。有一种被称作军团菌的杆状细菌存在于循环冷却水中，如果中央空调外循环冷却水中染有军团菌，有可能通过循环水在冷却塔曝气时飘落飞溅到空气中被人吸入，就会引起肺泡部位感染，诱发一种非典型肺炎。因此在中央空调水处理工作中了解军团菌的危害，重视中央空调外循环冷却水系统的杀菌灭藻工作是非常重要的。

1).冷却系统正常运行后，要投加杀菌剂。

2).投加杀菌剂  BY-301/304是为了杀灭循环水中生长的菌类与冷却塔上覆盖的藻类，同时也将系统中附着在管路上的生物粘泥剥离下来。由于以上原因，当加入杀菌剂后，则需要大量排污，将水体中剥离下来的藻类与生物粘泥尽量排出系统，否则会堵塞冷凝管路影响换热效率。

具体操作如下：

投加杀菌剂二十四小时后，加大排污量（排污量是日排污量的一倍，例如：每日排污量为1m3,加杀菌剂后排污量为2 m3）。此后，恢复正常运行。

注：以上操作可根据本单位具体情况自行调节。

冷却水系统蒸发量大，系统水很快被浓缩。所以在电导率超过1500µs/cm，硬度超过800mg/L时应排污。若浓缩倍数过高，每天晚上停机后应排污，当系统水达到规定电导率时，应停止排污。每周进行水质化验，化验结果以传真方式通知甲方。

3）冷冻水/采暖水

冷冻水/采暖水系统为密闭式系统，系统中的设备通常是由不同金属材料制成的，系统中可能有铜、铜镍合金、镀锌钢或碳钢等材质。因此，存在由不金属材质导致的电偶腐蚀。

冷冻水/采暖水系统中水不与大气接触，但由于阀门、管道接口、水泵等处可能泄漏，系统水量可能少量损失，由于泄漏可能带进少量空气，而且少量补充水也会带入溶解氧，故系统中仍含有溶解氧，也存在氧的电化学腐蚀。

冷冻水/采暖水系统的补充水常为软化水，因而结垢的可能性很小，主要的问题是防止腐蚀，为解决采暖系统使用软化水后的腐蚀问题，本公司将在该系统中一次性投加化学水处理剂，维持一定的含量，以阻止腐蚀的发生，保护设备的正常运行。

4、末端维护保养内容

| 项目 | 维护保养内容 | 实施时间 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机盘管维修保养 | 1、清洗回风隔尘网 2、擦干净回风百叶积尘 3、检查盘管风机制冷效果 | 夏天使用空调高峰期、每季度清洗一次 |  |  |
| 风柜维修保养 | 1、清洗回风隔尘网 2、擦干净回风百叶积尘 3、检查风柜制冷效果 | 夏天使用空调高峰期、每季度清洗一次 |  |  |

- 三、中央空调系统设备年度维护计划表

| 项目 | 维护保养内容 | 实施时间 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常运行中的维护保养及检查 | 查压缩机冷冻油的油压及油量 | 月 日 |  |  |
|  | 系统探漏（制冷剂），发现漏点及时处理 |  |  |  |
|  | 检查有无不正常的声响、震动及高温 |  |  |  |
|  | 检查冷凝器及冷却器的温度、压力 |  |  |  |
|  | 检查各种阀门是否正常 |  |  |  |
|  | 检查冷水机出入水的温度及压力 |  |  |  |
|  | 检查主电路上接线端子并有无松动压实 |  |  |  |
|  | 检查电气控制部分有无异常；检查各仪表、控制器的工作状态 |  |  |  |
|  | 检查机组润滑系统机油是否充足 |  |  |  |
|  | 检查制冷设备安全保护装置整定值 |  |  |  |
|  | 检查压缩机冷冻油的油压及油量，必要时进行冷冻油更换及补充压缩机电机绝缘情况 |  |  |  |
|  | 检查并收紧电路上的各电线接点 |  |  |  |
|  | 检查制冷系统内是否存在空气，如有则应排放空气 |  |  |  |
| 冷凝器 蒸发器 维修保养(清除污垢) | a)配制10%的盐酸溶液(每1kg酸溶液里加0.5g缓蚀剂)； b)拆开冷凝器、蒸发器两端进出水法兰封闭，然后向里注满酸溶液，酸洗时间约24小时。也可用酸泵循环清洗，清洗时间约12小时； c)酸洗完后用1%的NaOH溶液或5% Na2CO3溶液清洗15分钟，最后再用清水冲洗3次以上； | 月 日 |  |  |
| 压缩机 维护保养 | a)压缩机电机绝缘电阻(正常0.5MΩ以上)； b)压缩机运行电流(正常为额定值，三相基本平衡)； c)压缩机油压(正常10～15kgf/Cm2)； d)压缩机外壳温度(正常85℃以下)； e)吸气压力(正常值4.9～5.4kgf/cm2)； f)排气压力(正常值12.5kgf/cm2)； g)检查压缩机是否有异常的噪音或振动； h)检查压缩机是否有异常的气味。 通过上述检查综合判断压缩机是否有故障，如有则应更换压缩机(外委维修)。 | 月 日 |  |  |
|  | 检查压缩机油位、油色。如油位低于观察镜的1/2位置，则应查明漏油原因并排除故障后再充注润滑油；如油已变色则应彻底更换润滑油 |  |  |  |

1、中央空调冷水机组的维护保养内容

| 项目 | 维护保养内容 | 实施时间 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泵保养 | a)转动水泵轴，观察是否有阻滞、碰撞、卡住现象，如是轴承问题则对轴承加注润滑油； b)检查压盘根处是否漏水成线，。 | 月 日 |  |  |
| 节制阀与调节阀的保养 | a)检查是否泄漏，如是则应加压填料； b)检查阀门开闭是否灵活，如阻力较大则应对阀杆加注润滑油； c)如阀门破裂或开闭失效，则应更换同规格阀门； d)检查法兰连结处是否渗漏，如是则应拆换密封胶垫。 | 月 日 |  |  |
| 整个循环水系统检查及保养 | 检查弹性联轴器有无损坏，如损坏则应更换弹性橡胶垫。 清洗水泵过滤网。 拧紧水泵机组所有紧固螺栓。 清洗水泵机组外壳。 检查冷冻水管路、送冷风管路、风机盘管路处是否有大量的凝结水或保温层已破损。 | 月 日 |  |  |
| 电动机维修保养 | a)用500Ｖ摇表检测电动机线圈绝缘电阻是否在0.5MΩ,以上，否则应进行干燥处理或修复； b)检查电动机轴承有无阻滞现象，如有则应加润滑油，如加润滑油后仍不行则应更换同型号规格的轴承； c)检查电动机风叶有无擦壳现象。 | 月 日 |  |  |

2、水循环管道部分的维护保养

中央空调经过长时间运行后空调冷冻水、冷却水系统，制冷主机及风机散热盘片不可避免的出现了水垢、锈蚀、淤泥、细菌、藻类和粉尘问题将直接导致制冷能力减弱，使用寿命缩短、运行可靠性降低、能耗提高导致运行费用增加等。为了节约能源、降低运行成本特制订中央空调系统维护保养计划。

3、冷却塔部分的维护保养

| 项目 | 维护保养内容 | 实施时间 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机部分 维护保养 | 用500Ｖ摇表检测电机绝缘电阻应不低于0.5MΩ,否则应干燥处理电机线圈，干燥处理后仍达不到0.5MΩ以上时则应拆修电机线圈。 | 月 日 |  |  |
|  | 检查电机、风扇是否转动灵活，如有阻滞现象则应加注润滑油；如有异常磨擦声则应更换同型号规格的轴承 | 月 日 |  |  |
|  | a)检查皮带是否开裂或磨损严重，如是则应更换同规格皮带； b)检查皮带是否太松，如是则应调整检；检查皮带轮与轴配合是否松动，如是则应整修 | 月 日 |  |  |
| 整体检查 | 检查布水器是否布水均匀，否则应清洁管道及喷嘴 | 月 日 |  |  |
|  | 清洗冷却塔(包括填料、集水槽)，清洁风扇风叶 |  |  |  |
|  | 检查补水浮球阀是否动作可靠， |  |  |  |
|  | 拧紧所有紧固件 |  |  |  |
|  | 清洁整个冷却塔外表 |  |  |  |

4、所有控制柜的维护保养

| 项目 | 维护保养内容 | 实施时间 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流接触器维修保养 | a)清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒 b)清除触头表面及四周的污物(但不要修锉触头) c)如触头烧蚀严重则应更换同规格交流接触器 d)清洁铁芯上的灰尘及脏物 e)拧紧所有紧固螺栓 | 月 日 |  |  |
| 热继电器维修保养 | a)检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹，如有则应整修处理，处理后达不到要求的应更换 b)检查热继电器上的绝缘盖板是否完整，如损坏则应更换 | 月 日 |  |  |
| 自动空气开关维修保养 | a)用500V摇表测量绝缘电阻应不低于0.5MΩ，否则应烘干处理 b)清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒，如灭弧罩损坏则应更换 | 月 日 |  |  |
| 信号灯 指示仪表维修保养 | a)检查各信号灯是否正常，如不亮则应更换同规格的小灯泡 b)检查各指示仪表指示是否正确，如偏差较大则应作适当调整，调整后偏差仍较大应更 | 月 日 |  |  |
| 其他项 | 清洁控制柜内外的灰尘、脏物 | 月 日 |  |  |
|  | 检查、紧固所有接线头，对于烧蚀严重的接线头应更换 |  |  |  |